| УТВЕРЖДЕНО |  |  |
| --- | --- | --- |
| Постановлением Кировской районной администрации муниципального района «Город Киров и Кировский район» от « 06 » июня 2025г. №_ 717 _ |  |  |

Актуализированная схема

теплоснабжения городского

поселения «Город Киров»

на период с 2013 до 2028г.

ТОМ 1. Актуализированная схема теплоснабжения

Заказчик: Кировская районная администрация муниципального

района «Город Киров и Кировский район»

Генеральный директор

ООО «Кировэнергосервис»                                                 Абраменков Д.В.

2025г.

Оглавление

ПАСПОРТ АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	5

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «ГОРОД КИРОВ»	7

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И  ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	12

а) величины существующей отопаливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и проивзодственные здания промышленных предприятий по этапам – каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее этапы)	12

б) существующие и перспективные объемы потребления  тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном эелементе территориального деления на каждом этапе.	17

в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	20

г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, муниципальному образованию, городу федерального значения.	20

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛОГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.	21

а)описание	существующих и перспективных  зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	21

б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	28

в) перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	29

г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах муниципального образования (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального образования, города федерального значения.	32

д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке (актуализации) схем теплоснабжения.	32

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ.	33

а) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	33

б) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	34

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	35

а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального образования, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения.	35

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	36

в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	36

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.	41

д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	41

е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	42

ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации.	42

з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	42

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	42

к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	42

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	43

а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	43

б) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального образования, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	43

в) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	43

г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	43

д) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности	44

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ	46

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	46

РАЗДЕЛ 7. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	46

а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	46

б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	48

в) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	48

г) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	48

д) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального образования	48

РАЗДЕЛ 8. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ.	49

б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	50

РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)	57

а) решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	57

б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации	61

(организаций)	61

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	62

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	63

г) информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	64

д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального образования, города федерального значения	65

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ.	65

## ПАСПОРТ АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

| Наименование схемы | Актуализированная схема теплоснабжения городского поселения «Город Киров» Кировского района Калужской области на 2025 год и на период с 2013 до 2028г. |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы | - Градостроительный кодекс РФ. - Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; - Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 N 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»; - Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190 "О теплоснабжении"; - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). - Свод правил СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; - Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014г. «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»; - Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"; - Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»; - Генеральный план городского поселения «Город Киров». - Схема теплоснабжения городского поселения «Город Киров» на период с 2013 до 2028г., утверждённая постановлением Кировской районной администрации муниципального района «Город Киров и Кировский район» от 03 июня 2024 г. №712 - Другие нормативно-правовые и нормативно-методические документы. |
| Заказчик схемы | Кировская районная администрации муниципального района «Город Киров и Кировский район» |
| Основные разработчики схемы | ООО «Кировэнергосервис» |
| Цели актуализации схемы | Актуализация схем теплоснабжения по состоянию на 2025 год и на период с 2013 по 2028 года как базового документа, содержащего материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения района, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности проводится в целях: - охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения; - повышения энергетической эффективности путём оптимизации процессов производства, транспорта и распределения; - снижения негативного воздействия на окружающую среду; - обеспечения доступности теплоснабжения для потребителей за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство, транспорт и распределение тепла; - обеспечения развития централизованных систем теплоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих производство, транспорт и сбыт тепла. |
| Сроки и этапы реализации актуализированной схемы | Расчетный срок – 2028 год (актуализация на 2025 год) |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации мероприятий схемы и ожидаемые результаты реализации мероприятий из схемы | – Снижение потерь воды и тепловой энергии в сетях централизованного отопления к концу 2028 года. Реконструкция, наладка и шайбирование тепловых сетей. – Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии, во всех домах, подключенных к системе централизованного теплоснабжения к концу 2028 года. |

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «ГОРОД КИРОВ»

Киров, город Российской Федерации, Калужской области, расположен на реке Болва (приток река Десна), в 2 км от железнодорожной станции Фаянсовая, в 190 км к юго-западу от Калуги.

Территория города разбросана, некомпактна. Естественными, планировочными и исторически сложившимися границами город разделен на три жилых района:

- Центральный жилой район;

- Жилой район микрорайона Фаянсовая;

- Жилой район микрорайона Жилино.

Центральный жилой район – это район первоначальной городской застройки. По размерам застроенной территории, количеству жителей и административно-хозяйственному значению он является основным районом города. По размерам застроенной территории, количеству жителей и административно-хозяйственному значению он является основным районом города и состоит из двух жилых образований:

- Северного, по ул. Пролетарской;

- Южного, вдоль улицы Ленина.

Современный центр города сформировался вдоль улиц Ленина и Пролетарская, здесь расположены главные площади – Победы, Литейщиков, Заводская, Площадь Кирова, на которых находятся основные учреждения центра.

Жилой район микрорайона Фаянсовая образован из рабочего поселка при железнодорожной станции. Расположен на расстоянии 4-х км к юго-востоку от центра города, отделен от него рекой Болвой и лесами гослесфонда. Небольшая территория очень компактна, вытянута с северо-востока на юго-восток на 2 км. Центральная часть района по улицам Пушкина и К. Маркса, собственно бывший поселок, застроена кварталами двухэтажных домов. В западной части сложился значительный район одноэтажной индивидуальной усадебной застройки.

Жилой район микрорайона Жилино по характеру застройки и значимости в административной жизни города значительно отличаются от двух других районов. Это районы одноэтажной застройки усадебного типа с низкими плотностями жилищного фонда.

Рисунок 1 – Территориальное деление и границы городского поселения

«Город Киров»

Характеристика элементов климата приводится по данным метеостанции г. Калуга на основании СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*» (с Изменениями №1, 2), дата введения 29.05.2019 г. и отражены в таблице 1, таблице 2, таблице 3.

Таблица 1 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -8,3 | -7,8 | -2,2 | 6,0 | 12,9 | 16,2 | 18,1 | 16,5 | 10,8 | 5,0 | -1,1 | -5,8 | 5,0 |

Таблица 2 – Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 3,3 | 2,9 | 3,0 | 3,0 |

Таблица 3 – Климатическая характеристика по метеостанции г. Калуга

| № п/п | Параметры | Показа- тели |
| --- | --- | --- |
| Климатические параметры холодного периода года |  |  |
| 1.1 | Температура воздуха наиболее холодных суток, С, обеспеченностью 0,98 | - 33 |
| 1.2 | Температура воздуха наиболее холодных суток, С, обеспеченностью 0,92 | - 30 |
| 2.1 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С, обеспеченностью 0,98 | - 28 |
| 2.2 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С, обеспеченностью 0,92 | - 25 |
| 3 | Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,94 | - 13 |
| 4 | Абсолютная минимальная температура воздуха, С | - 46 |
| 5 | Средне суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, С | 7,4 |
| 6 | Продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8С | 208 сут. - 2,5 |
| 7 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 85 |
| 8 | Количество осадков за ноябрь-март, мм | 215 |
| 9 | Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | З |
| Климатические параметры теплого периода года |  |  |
| 10 | Барометрическое давление, гПа | 992 |
| 11 | Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,95 | 22 |
|  | Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,98 | 26 |
| 12 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, С | 24,2 |
| 13 | Абсолютная максимальная температура воздуха, С | 38 |
| 14 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, С | 11,5 |
| 15 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца,% | 75 |
| 16 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее теплого месяца, % | 58 |
| 17 | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | 427 |
| 18 | Преобладающее направление ветра за июнь-август | З |

Актуализация схема теплоснабжения разрабатывается в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190 "О теплоснабжении";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения (с изменениями)»;

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 "Об утверждении методических рекомендаций по актуализации схем теплоснабжения»;

- Федеральный закон № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.1-2003. Принят Государственной Думой Российской Федерации 16.09.2003 г. Одобрен Советом Федерации 24.09.2014;

- Федеральному закону от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части требований к эксплуатации открытых систем теплоснабжения;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 г. «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

– Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (ред. от 17.10.2024 г.);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 (ред. от 30.01.2021 г.) «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 № 787 (ред. От 30.11.2021 г.) «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, не дискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменение и признание утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (ред. От 11.04.2024 г.) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (вместе с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя») (с изменениями 10 августа 2012 г.);

- Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2021 г. N 2602 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. N 1075" «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 6 мая 2021 г. № 10776-ОГ/04 «О продолжительности перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения»;

- Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;

- Свод правил СП 131.13330.2020 Строительная климатология СНиП 23-01-99*»;

- Свод правил СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- Свод правил СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 Котельные установки»;

- Приказ Минстроя № 421/пр от 04.08.2020, утвердивший новую Методику определения сметной стоимости на территории Российской Федерации;

- Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 «Реестр сметных нормативов новых Методик по разработке и применению нормативов накладных и сметной прибыли».

## РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И  ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

а) величины существующей отопаливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и проивзодственные здания промышленных предприятий по этапам – каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее этапы)

Объем жилищного фонда городского поселения составляет 468 072,97 м2 общей площади жилья.

Большая часть жилищного фонда города находится в личной собственности населения и представляет собой 1-этажные дома усадебного типа с приусадебными участками. Средний размер индивидуального дома – 52 м2, общей площади, средний размер приусадебного участка – 1800 м2.

Оставшуюся часть жилого фонда занимают малоэтажные и среднеэтажные жилые дома.

Наиболее плотно застроенные кварталы расположены в районах новой капитальной застройки: в центральном районе по Пролетарской улице.

Только около 30% жилищного фонда города – капитальные многоэтажные дома от 3 до 5 этажей, имеющие полное благоустройство и хорошее физическое состояние.

Благоустройство жилого фонда характеризуется следующими данными:

- Водопроводом обеспечено 48% общей площади,

- Канализацией – 47%,

- Центральным отоплением – 67%,

- Горячим водоснабжением – 43%,

- Газом – 74%.

Средняя плотность жилищного фонда на 1 га территории микрорайона в кварталах:

- Одноэтажной застройки – 450 м2,

- 2-3 этажной застройки – 2000 м2,

- 4-5 этажной – до 5000 м2.

Средняя плотность жилищного фонда на 1 га селитебной территории составляет – 315 м2. Наиболее плотно застроенные кварталы расположены в районах новой капитальной застройки: в центральном районе по Пролетарской улице. Одноэтажная застройка, составляет 49% жилого фонда города, характеризуется низкими плотностями.

Кварталы одноэтажной застройки, расположенные в поселке Жилино, в центральном районе по ул. Разина, Дзержинского, Фокина, представляют собой усадебную застройку с самыми низкими плотностями жилого фонда от 200-300 м2 на 1 га. Одноэтажная застройка в кварталах центрального района по улицам Д. Бедного, Чкалова, Гоголя и в западной части района ст. Фаянсовая имеет плотности от 500 до 700 м2 на 1 га.

В последние годы город застраивается капитальными многоэтажными зданиями. Пятиэтажное строительство велось и ведется в настоящее время на свободных территориях в двух районах города: центральном и на ст. Фаянсовая. На территории г. Киров активно ведется многоэтажное и индивидуальное жилищное строительство. Принципы при принятии решения о строительстве остаются прежними. Современность проекта и развитие коммунальной и социальной инфраструктуры.

Наряду с жилищным строительством на территории города строятся и ремонтируются объекты культурно-социального назначения. Ежегодно выделяются деньги на подготовку школ к новому учебному году. Открыты 2 группы детского сада в МОУ «СОШ №8» и 1 группа в МКДОУ "Детский сад №10 "Буратино". Выполнен капитальный ремонт больницы и поликлиники, это лаборатория, отделение флюорографии, буфет, кабинеты физиотерапии, хирургическое отделение, кабинет эндоскопии, прачечная, поликлиника – 2 этажа, детское отделение, кровля инфекционного отделения, пищеблок, а также капитальный ремонт крыши детского отделения.

В течение 3-х лет велись работы по ремонту ДК «Юбилейный» –ремонт танцевального зала, фасада здания, звукорежиссерской, драмтеатра, кровли, фойе 1 этажа. Жилой микрорайон Фаянсовая образован из рабочего поселка при железнодорожной станции. Расположен на расстоянии 4-х км к юго-востоку от центра города, отделен от него рекой Болвой и лесами гослесфонда. Небольшая территория очень компактна, вытянута с северо-востока на юго-восток на 2 км. Центральная часть района по улицам Пушкина и К. Маркса, собственно бывший поселок, застроена кварталами двухэтажных домов.

В западной части сложился значительный район одноэтажной индивидуальной усадебной застройки. В районе ст. Фаянсовая, в северной его части размещается ряд промышленных предприятий: заводы, предприятия и хозяйства железной дороги, автотранспортные предприятия, а также ряд предприятий складского и коммунального значения, образующие северо-восточный промышленный район города. Северо-восточный промрайон – район развивающийся, имеющий территории для расширения существующих и размещения новых предприятий.

На юго-востоке жилого района Фаянсовая, за пределами селитебной территории, сложился юго-восточный коммунально-складской район в составе ряда предприятий и организаций железнодорожного и автомобильного транспорта, баз, строительных организаций, учреждений коммунального назначения и прочих.

Жилой район Жилино по характеру застройки и значимости в административной жизни города значительно отличаются от двух других районов. Это районы одноэтажной застройки усадебного типа с низкими плотностями жилищного фонда (до 200 м3/га) живописны в природном отношении, озеленены, имеют свободные территории для строительства и минимальный состав учреждений культурно-бытового обслуживания.

Кварталы индивидуальной застройки по ул. Кутузова, Первомайская находятся в санитарно-защитной зоне ООО “ЖЕЛДОРМАШ” и подлежат выносу. В районе ж/д станции Подписная формируется западный промышленно-складской район города. В жилом районе Жилино промышленных предприятий нет.

На западе района, за пределами жилой зоны имеется свободная территория, которая в течение ряда лет рассматривается как резервная для размещения промышленности площадью 150 га и 36 га.

Характеристика жилищного фонда города Кирова:

- Количество многоквартирных домов – 1043;

- Количество жилых домов – 6286;

- Общая площадь жилых домов – 380622,6;

- Общая площадь многоквартирных жилых домов – 545737,56;

- Количество 1-комнатных квартир – 2621;

- Общая площадь 1-комнатных квартир – 80370,72;

- Жилая площадь 1-комнатных квартир – 44826,5;

- Количество 2-комнатных квартир – 4494;

- Общая площадь 2-комнатных квартир – 205337,49;

- Жилая площадь 2-комнатных квартир – 126143,49;

- Количество 3-комнатных квартир – 3547;

- Общая площадь 3-комнатных квартир – 216470,62;

- Количество 4-комнатных квартир и более – 524;

- Жилая площадь 3-комнатных квартир – 141896,61;

- Количество 4-комнатных квартир и более – 524;

- Общая площадь 4-комнатных квартир и более – 40465,83;

- Жилая площадь 4-комнатных квартир и более – 26882,22;

- Количество домов оборудованных мусоропроводом – 0;

- Количество домов оборудованных лифтами – 0.

Численность населения и современная демографическая ситуация:

Согласно демографическому прогнозу в поселении на срок до 2028г. сохранится демографическая ситуация с уровнем смертности населения, преобладающим по величине показатели рождаемости и незначительным увеличением механического притока населения в область.

Таблица 4 – Расчет ожидаемой численности населения на 2028 г., чел.

| № | Наименование населенного пункта | Площадь, тыс. м2 | На 01.05.2025 г. | 2028г. прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГП «Город Киров» | 36 500 | 29 946 | 29 946 |

б) существующие и перспективные объемы потребления  тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном эелементе территориального деления на каждом этапе.

Проведение капитального строительства объектов, подключаемых к системе теплоснабжения на территории муниципального образования ГП «Город Киров»  к 2028 г. не планируется. Необходимый расход тепловой энергии представлен в таблице 5.

Таблица 5 – Перспективный расход тепловой энергии, необходимый на расчетный срок реализации Схемы теплоснабжения – 2028год

| Технологическая зона | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Расчетный период до 2028 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отопление и вентиляция, Гкал/час | ГВС мах, Гкал/час | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час | Профицит/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| Котельная №1 ул. Гагарина 29-а | 11,940 | 9,490 | 9,276 | 0,389 | 7,643 | - | 7,643 | +0,683 |
| Котельная №2 ул. К. Маркса 38-а | 20,000 | 17,400 | 17,007 | 0,173 | 3,004 | - | 3,004 | +8,896 |
| Котельная №3 ул. Жмакина 5-а | 9,540 | 7,425 | 7,257 | 0,229 | 4,534 | - | 4,534 | +1,674 |
| Котельная №6 ул. Строительная | 6,020 | 5,418 | 5,296 | 0,115 | 2,211 | 0,318 | 2,529 | +2,318 |
| Котельная №7 (ФОК) ул. Ленина | 2,576 | 2,344 | 2,291 | 0,013 | 0,817 | - | 0,817 | +1,275 |
| Котельная №8 ул. Пролетарская 34 | 8,780 | 7,983 | 7,803 | 0,234 | 3,758 | 0,311 | 4,069 | +2,384 |
| Котельная №9 ул. Кирова 2 | 3,100 | 2,821 | 2,798 | 0,091 | 2,558 | - | 2,558 | +0,003 |
| Котельная №10 ул. Энгельса 1 | 2,240 | 1,680 | 1,642 | 0,070 | 1,150 | 0,125 | 1,275 | +0,224 |
| Котельная №12 ул. Школьная 5 | 0,344 | 0,310 | 0,303 | 0,012 | 0,220 | - | 0,220 | +0,054 |
| Котельная №14 ул. Плеханова 3 | 0,255 | 0,242 | 0,236 | 0,004 | 0,151 | - | 0,151 | +0,075 |
| Котельная д./сада «Сказка» ул. Пролетарская | 0,386 | 0,356 | 0,351 | 0,001 | 0,054 | 0,002 | 0,055 | +0,283 |
| ИТОГО: | 65,181 | 55,469 | 54,259 | 1,330 | 26,099 | 0,756 | 26,855 | +17,870 |

Данная информация раскрывает перспективное потребление тепловой энергии по всей территориальной зоне ГП «Город Киров» в полном объеме.

Поэтому для описания динамики развития систем теплоснабжения муниципального образования ГП «Город Киров» было принято, что текущее положение и расчетный период являются основными этапами развития. Расчет приведен в соответствии с формулами физических свойств термодинамики жидкостей – справочник В.И. Манюк, Я.И. Каплинский «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

Прогноз объема потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии жилых и общественных зданий, Гкал/год представлен в таблице 6.

Таблица 6. Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления

тепловой энергии жилых и общественных зданий, Гкал/год.

| Расчетный год | Полезный отпуск, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 ул. Гагарина 29-а (технологическая зона №1) |  |  |
| 2023 | 17269,387 |  |
| 2024 | 18252,655 |  |
| 2025 | 18215,919 |  |
| 2026 | 17 963,328 |  |
| Котельная №2 ул. К. Маркса 38-а (технологическая зона №2) |  |  |
| 2023 | 6041,636 |  |
| 2024 | 6433,858 |  |
| 2025 | 6418,382 |  |
| 2026 | 6 258,269 |  |
| Котельная №3 ул. Жмакина 5-а (технологическая зона №3) |  |  |
| 2023 | 10950,509 |  |
| 2024 | 10936,272 |  |
| 2025 | 11273,008 |  |
| 2026 | 11 273,000 |  |
| Котельная №6 ул. Строительная (технологическая зона №4) |  |  |
| 2023 | 5746,235 |  |
| 2024 | 5860,387 |  |
| 2025 | 5 895,926 |  |
| 2026 | 5 911,035 |  |
| Котельная №7 (ФОК) ул. Ленина (технологическая зона №5) |  |  |
| 2023 | 1475,957 |  |
| 2024 | 1403,256 |  |
| 2025 | 1577,085 |  |
| 2026 | 1 598,889 |  |
| Котельная №8 ул. Пролетарская 34 (технологическая зона №6) |  |  |
| 2023 | 8795,407 |  |
| 2024 | 9675,060 |  |
| 2025 | 8871,450 |  |
| 2026 | 8 673,570 |  |
| Котельная №9 ул. Кирова 2 (технологическая зона №7) |  |  |
| 2023 | 4678,719 |  |
| 2024 | 4749,286 |  |
| 2025 | 4638,653 |  |
| 2026 | 4 485,803 |  |
| Котельная №10 ул. Энгельса 1 (технологическая зона №8) |  |  |
| 2023 | 3808,616 |  |
| 2024 | 3908,119 |  |
| 2025 | 3939,544 |  |
| 2026 | 3 729,858 |  |
| Котельная №12 ул. Челюскина (технологическая зона №9) |  |  |
| 2023 | 617,909 |  |
| 2024 | 793,64 |  |
| 2025 | 701,600 |  |
| 2026 | 586,180 |  |
| Котельная №14 ул. Плеханова д.3 (технологическая зона №10) |  |  |
| 2023 | 383,64 |  |
| 2024 | 383,64 |  |
| 2025 | 383,64 |  |
| 2026 | 348,839 |  |
| Котельная д/сад «Сказка» (технологическая зона №11) |  |  |
| 2023 | 409,65 |  |
| 2024 | 409,65 |  |
| 2025 | 754,820 |  |
| 2026 | 754,820 |  |

в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

В связи с тем, что нет конкретных данных касательно развития производственных зон, невозможно дать оценку на долгосрочную перспективу. Также стоит принимать во внимание нестабильную ситуацию в экономике РФ, что в свою очередь затрудняет долгосрочное планирование в сфере строительства и в сфере производства.

г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, муниципальному образованию, городу федерального значения.

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки указывается с учетом площади действия источника тепловой энергии и нагрузки, которая к нему подключена.

Существующее и перспективное значения средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлены в таблице 7.

Таблица 7. - Существующее и перспективное значения средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

| Наименование котельных (адрес) | Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч. км2 | Перспективная средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч. км2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 ул. Гагарина 29-а (технологическая зона №1) | 0,01821 | 0,01798 |  |
| Котельная №2 ул. К. Маркса 38-а (технологическая зона №2) | 0,00770 | 0,00770 |  |
| Котельная №3 ул. Жмакина 5-а (технологическая зона №3) | 0,01242 | 0,01242 |  |
| Котельная №6 ул. Строительная (технологическая зона №4) | 0,01308 | 0,01143 |  |
| Котельная №7 (ФОК) ул. Ленина (технологическая зона №5) | 0,02067 | 0,02067 |  |
| Котельная №8 ул. Пролетарская 34 (технологическая зона №6) | 0,01129 | 0,01042 |  |
| Котельная №9 ул. Кирова 2 (технологическая зона №7) | 0,01478 | 0,01478 |  |
| Котельная №10 ул. Энгельса 1 (технологическая зона №8) | 0,01502 | 0,01355 |  |
| Котельная №12 ул. Челюскина (технологическая зона №9) | 0,00125 | 0,00125 |  |
| Котельная №14 ул. Плеханова д.3 (технологическая зона №10) | 0,01726 | 0,01726 |  |
| Котельная д/сад «Сказка» (технологическая зона №11) | 0,00639 | 0,00622 |  |

## РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛОГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

а)описание	существующих и перспективных	 зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Теплоснабжение ГП «город Киров» осуществляется от 11 источников:

- Технологическая зона №1, котельная №1, ул. Гагарина 29-а

- Технологическая зона №2, котельная №2, ул. К. Маркса 38-а

- Технологическая зона №3, котельная №3, ул. Жмакина 5-а

- Технологическая зона №4, котельная №6, ул. Строительная

- Технологическая зона №5, котельная №7 (ФОК), ул. Ленина

- Технологическая зона №6, котельная №8, ул. Пролетарская 34

- Технологическая зона №7, котельная №9, ул. Кирова 2

- Технологическая зона №8, котельная №10, ул. Энгельса 1

- Технологическая зона №9, котельная №12, ул. Школьная 5

- Технологическая зона №10, котельная №14, ул. Плеханова 3

- Технологическая зона №11, котельная детского сада «Сказка», ул. Пролетарская

Все сведения о технологических зонах действия источников, с указанием собственника котельной и наименования эксплуатационной организации приведены в таблице 8.

Таблица 6 – Зоны действия производственных котельных ГП «Город Киров»

| № зоны | Котельная | Собственник котельной | Наименование эксплуатационной организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1, ул. Гагарина д.29-а | Кировская районная администрация | ООО «Кировтеплоэнерго» договор аренды №5 от 22.12.2005г. |
| 2 | Котельная №2, ул. К. Маркса д.38-а | Кировская районная администрация | ООО «Кировтеплоэнерго» договор аренды №5 от 22.12.2005г. |
| 3 | Котельная №3, ул. Жмакина д.5-а | Кировская районная администрация | ООО «Кировтеплоэнерго» договор аренды №5 от 22.12.2005г. |
| 4 | Котельная №6, ул. Строительная | ООО «Кировтеплоэнерго» | ООО «Кировтеплоэнерго» |
| 5 | Котельная №7 (ФОК), ул. Ленина | ООО «Кировтеплоэнерго» | ООО «Кировтеплоэнерго» |
| 6 | Котельная №8, ул. Пролетарская д.34 | Кировская районная администрация | ООО «Кировтеплоэнерго» концессионное соглашение №1 от 19.04.2024г. |
| 7 | Котельная №9, ул. Кирова д.2 | ООО «Кировтеплоэнерго» | ООО «Кировтеплоэнерго» |
| 8 | Котельная №10, ул. Энгельса д.1 | ООО «Кировтеплоэнерго» | ООО «Кировтеплоэнерго» |
| 9 | Котельная №12, ул. Челюскина | Кировская районная администрация | ООО «Кировтеплоэнерго» договор аренды №5 от 22.12.2005г. |
| 10 | Котельная №14, ул. Плеханова 3 | Кировская районная администрация | ООО «Техносервис» концессионное соглашение от 27.05.2022г. |
| 11 | Котельная детского сада «Сказка», ул. Пролетарская | Кировская районная администрация | МУП «Коммунальное хозяйство» Хозяйственное ведение от 23.11.2023 |

Расположение зон действия производственных котельных на территории ГП «Город Киров» имеет разрозненный характер. Информация теплоснабжения, о существующих   и   перспективных зонах действия систем источников тепловой энергии г. Киров в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделением (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия приведена на рисунках в приложении.

Общая установленная мощность котельных системы теплоснабжения ГП «Город Киров» 65,181 Гкал/час, фактическая располагаемая тепловая мощность с учетом КПД котлов 55,469 Гкал/ч, суммарная подключенная нагрузка жилищно-коммунального сектора ГП «Город Киров» составляет 26,955 Гкал/час, нагрузка по отоплению и вентиляции 26,199 Гкал/час, нагрузка ГВС 0,756 Гкал/час, резерв по мощности составляет +17,770 Гкал/час (33 %). Основным топливом для котельных являются природный газ. Протяженность магистральных тепловых сетей составляет 27,1386 км в двухтрубном исчислении.

Основные характеристики оборудования котельных указаны в таблицах 8-10.

Таблица 8 – Характеристика котельных.

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Тип котельной (встроенная, пристроенная, подвальная, крышная, отдельностоящая, квартальная и т.д) | Год постройки | Год ввода в эксплуатацию | КПД котельной | Тип схемы теплоснабжения | Кол-во и тип котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % |  |  |
| 1 | Котельная г. Киров 1 ул. Гагарина д.29-а (технологическая зона №1) | Отдельстоящая, топливо – природный газ, резервное – нет. | 1975 | 1975 | 75,4 | закрытая | НР-18 – 12 шт., КВА-0,8 – 6 шт. |
| 2 | Котельная г. Киров ул. К. Маркса д.38-а (технологическая зона №2) | Отдельстоящая, топливо – природный газ, резервное – нет. | 1994 | 1994 | 87,2 | закрытая | КВГМ-10МГ – 2 шт. |
| 3 | Котельная г. Киров ул. Жмакина д.5-а (технологическая зона №3) | Отдельностоящая, топливо – природный газ, резервное – нет | 1979 | 1979 | 82,4 | закрытая | НР-18 – 9 шт., ТВГ-1,5 – 3 шт. |
| 4 | Котельная г. Киров ул. Строительная (технологическая зона №4) | Отдельстоящая, топливо – природный газ, резервное – нет. | 2012 | 2012 | 90,0 | закрытая | GP-2000 – 2шт., GP-3000 – 1шт. |
| 5 | Котельная г. Киров ул. Ленина (технологическая зона №5) | Отдельстоящая, топливо – природный газ, резервное – нет. | 2012 | 2012 | 91,5 | закрытая | GP-1500 – 2 шт. |

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Тип котельной (встроенная, пристроенная, подвальная, крышная, отдельностоящая, квартальная и т.д) | Год постройки | Год ввода в эксплуатацию | КПД котельной | Тип схемы теплоснабжения |  | Кол-во и тип котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % |  |  |  |
| 6 | Котельная г. Киров ул. Пролетарская д.34 (технологическая зона №6) | Отдельстоящая, топливо – природный газ, резервное – нет. | 2011 | 2011 | 91,0 |  | закрытая | Турботерм-3150 – 3шт., Турботерм- 800 – 1 шт. |
| 7 | Котельная школы №1 г. Киров (технологическая зона №7) | Отдельстоящая, топливо – природный газ, резервное – нет. | 1985 | 1985 | 91,0 |  | закрытая | Nobel 1800 – 2 шт. |
| 8 | Котельная г. Киров ул. Энгельса д.1 (технологическая зона №8) | Отдельностоящая, топливо – природный газ, резервное – нет | 1991 | 1991 | 81,5 |  | закрытая | НР-18 – 4 шт. |
| 9 | Котельная г. Киров ул. Челюскина (технологическая зона №9) | Отдельстоящая, топливо – природный газ, резервное – нет. | 2006 | 2006 | 89,5 |  | закрытая | Super RAC-230 – 2 шт. |
| 10 | Котельная г. Киров, ул. Плеханова д.3 (технологическая зона №10) | Отдельстоящая, топливо – природный газ, резервное – нет. | 1997 | 1997 | 95,0 |  | закрытая | Geffen M.B.4.1.99 – 3 шт. |
| 11 | Котельная г. Киров, ул. Пролетарская д/с «Сказка» (технологическая зона №11) | Отдельстоящая, топливо – природный газ, резервное – нет. | 2015 | 2015 | 92,0 |  | закрытая | REX-25 – 1 шт. REX-20 – 1 шт. |

Таблица 9 – Характеристика электрооборудования котельных

| № п/п | Наименование котельной/ЦТП, адрес | Наименование насоса, агрегата | Марка насоса, агрегата | Мощность двигателя, кВт | Расход, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об./мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная №1 ул. Гагарина д.29-а (технологическая зона №1) | центробежный насос | Grundfos TP 200-410/4 – 2шт | 75 | 600 | 35 | 1485 |
|  |  | центробежный насос | Д320-50 – 2шт. | 75 | 320 | 50 | 1500 |
|  |  | центробежный насос | К45-30 – 2 шт. | 7,5 | 45 | 32 | 3000 |
| 2 | Котельная №2 ул. К. Маркса д.38-а (технологическая зона №2) | центробежный насос | 1Д 200-90 – 3шт. | 90 | 200 | 90 | 1500 |
|  |  | центробежный насос | 1Д315-50 – 3шт. | 75 | 315 | 50 | 1500 |
|  |  | центробежный насос | К 20/30 – 2шт. | 3 | 20 | 30 | 3000 |
| 3 | Котельная №3 ул. Жмакина д.5-а (технологическая зона №3) | центробежный насос | WILO NL150/400-55/4-12 – 3 шт. | 55 | 303 | 41 | 1450 |
|  |  | центробежный насос | Grundfos NB 50-200/198 A-F-A-BAQE (насосная станция) – 2 шт. | 15 | 81 | 46 | 2932 |
|  |  | центробежный насос | К 20/30 – 2шт. | 3 | 20 | 30 | 3000 |
| 4 | Котельная №6 ул. Строительная (технологическая зона №4) | центробежный насос | Grundfos CRN 5-12 A-FGJ-G-E-HQQE – 2шт. | 2,2 | 5,8 | 61,2 | 3000 |
|  |  | центробежный насос | Grundfos NB 100-200/170 A-F-A-BAQE – 2 шт. | 30 | 267,9 | 27,9 | 2960 |
|  |  | центробежный насос | Grundfos NB 80-160/161 A-F-A-BAQE – 1 шт. | 18,5 | 191,1 | 25,7 | 2900 |
|  |  | центробежный насос | Grundfos CRN 45-3 A-F-G-E-HQQE – 2 шт. | 11 | 45 | 59,4 | 2900 |
|  |  | центробежный насос | Grundfos CRN 3-8 A-FGJ-G-E-HQQE – 2шт. | 0,75 | 3 | 38,3 | 2900 |

| № п/п | Наименование котельной/ЦТП, адрес | Наименование насоса, агрегата | Марка насоса, агрегата | Мощность двигателя, кВт | Расход, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об./мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Котельная №7 (ФОК) ул. Ленина (технологическая зона №5) | центробежный насос | Grundfos NB 65-125/137 A-F-A – 2 шт. | 7,5 | 125 | 18 | 2900 |
| 6 | Котельная №8 ул. Пролетарская д.34 (технологическая зона №6) | центробежный насос | WILO IL 125/165-30/2 – 3 шт. | 30 | 300 | 28 | 2900 |
|  |  | центробежный насос | WILO IL 50/210-11/2 – 3 шт. | 11 | 45 | 50 | 2900 |
|  |  | центробежный насос | WILO IPn 125/250-7,5/4 – 1 шт. | 7,5 | 325 | 23 | 1450 |
| 7 | Котельная №9 ул. Кирова д.2 (технологическая зона №7) | центробежный насос | WILO IL 125/165-30/2 – 3шт. | 30 | 300 | 28 | 2900 |
|  |  | центробежный насос | TD 65-34G/2 – 2 шт. | 7,5 | 50 | 34 | 2900 |
|  |  | центробежный насос | К 20/30 – 2шт. | 5,5 | 20 | 30 | 2900 |
| 8 | Котельная №10 ул. Энгельса (технологическая зона №8) | центробежный насос | Wilo IL125/340-22/4 – 2шт. | 22 | 120 | 40 | 1470 |
|  |  | центробежный насос | Grundfos CR 32-2-2 – 2 шт. | 3 | 40,3 | 29 | 2900 |
| 9 | Котельная №12 ул. Челюскина (технологическая зона №9) | центробежный насос | Grundfos NB 32-160/163 A-F2-A-BAQE – 2 шт. | 4 | 29.5 | 28 | 2960 |
| 10 | Котельная г. Киров, ул. Пролетарская д/с «Сказка» (технологическая зона №11) | центробежный насос | WILO Veroline IPL 50\1201,5\2 – 2 шт. | 1,5 | 17,2 | 13 | 2960 |
|  |  | центробежный насос | WILO MultiPress HMP 303 – 1 шт. | 0,55 | 2,2 | 24 | 2960 |
|  |  | центробежный насос | WILO TOP-Z 25/10 – 1шт. | 0,18 | 1,8 | 7 | 2960 |
| 11 | Котельная г. Киров, ул. Плеханова д.3 (технологическая зона №10) | центробежный насос | WILO LPL 50/120-1.5 – 2 шт. | 1,5 | 17,2 | 13 | 2014 |
|  |  | центробежный насос | WILO LPL TOP-S 30/7 – 1 шт. | 0,18 | 3,3 | 4 | 2014 |

Таблица 10 – Параметры установленной тепловой мощности котлоагрегатов

| № котла | Наименование котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Фактическая установленная тепловая мощность Nуст., Гкал/час (одного котлоагрегата) | КПД, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 ул. Гагарина д.29-а (технологическая зона №1) |  |  |  |  |
| 1 | НР-18 – 12 шт. | 1975 | 0,65 | 75 |
| 2 | КВА-0,8 – 6 шт. | 1993 | 0,69 | 88 |
| Котельная №2 ул. К. Маркса д.38-а (технологическая зона №2) |  |  |  |  |
| 1 | КВГМ-10МГ – 2 шт. | 1994 | 10 | 87 |
| Котельная №3 ул. Жмакина д.5-а (технологическая зона №3) |  |  |  |  |
| 1 | НР-18 – 9 шт. | 1979 | 0,56 | 75 |
| 2 | ТВГ-1,5 – 3 шт. | 1992 | 1,5 | 81 |
| Котельная №6 ул. Строительная (технологическая зона №4) |  |  |  |  |
| 1 | GP- 2000 – 2шт. | 2012 | 1,72 | 90 |
| 2 | GP- 3000 – 1шт. | 2012 | 2,58 | 90 |
| Котельная №7 (ФОК) ул. Ленина (технологическая зона №5) |  |  |  |  |
| 1 | GP-1500 – 2 шт. | 2012 | 1,288 | 91 |
| Котельная №8 ул. Пролетарская д.34 (технологическая зона №6) |  |  |  |  |
| 1 | Турботерм-3150 – 3шт. | 2011 | 2,7 | 91 |
| 2 | Турботерм-800 – 1 шт. | 2011 | 0,68 | 90 |
| Котельная №9 ул. Кирова д.2 (технологическая зона №7) |  |  |  |  |
| 1 | Nobel 1800 – 2 шт. | 2023 | 1,55 | 91 |
| Котельная №10 ул. Энгельса д.1 (технологическая зона №8) |  |  |  |  |
| 1 | НР-18 – 4 шт. | 1991 | 0,56 | 75 |
| Котельная №12 ул. Школьная д.5 (технологическая зона №9) |  |  |  |  |
| 1 | Super RAC – 230 – 2 шт. | 2006 | 0,172 | 90 |
| Котельная №14 ул. Плеханова д.3 (технологическая зона №10) |  |  |  |  |
| 1 | Geffen M.B.4.1.99 | 2024 | 0,085 | 95 |
| Котельная д/с «Сказка» (технологическая зона №11) |  |  |  |  |
| 1 | REX-20 – 1 шт. | 2015 | 0,172 | 92 |
| 2 | REX-25 – 1 шт. | 2015 | 0,215 | 92 |

б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Жилые районы одноэтажной застройки обеспечиваются тепловой энергией от индивидуальных (автономных) источников тепла. Индивидуальные (автономные) источники теплоснабжения имеют ряд неустранимых недостатков, к которым можно отнести:

- серьезное снижение надежности теплоснабжения;

- эксплуатация источников теплоснабжения жильцами;

- не высокое качество теплоснабжения (в силу второго недостатка);

- зависимость от снабжения энергоресурсами: природным газом, электрической энергией и водой;

- отсутствие всякого рода резервирования энергетических ресурсов, любое отключение от систем водо-, электроснабжения приводит к аварийным ситуациям.

Несмотря на вышеуказанные недостатки индивидуального теплоснабжения, для жилой застройки с плотностью населения до 180 человек на 1 кв. км в настоящее время альтернативы ему нет.

В 2026 году,  согласно протоколу общего собрания собственников МКД №6 ул. Фурманова г. Киров, планируется перевод данного дома на индивидуальное отопление.

в) перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы тепловой мощности котельной и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии с определением резервов и дефицитов относительно существующей тепловой мощности нетто источников тепловой энергии приведены в таблицах 11,12. Исходя из материалов Генерального плана, прирост подключенной тепловой нагрузки не планируется.

Таблица 11 – Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки на момент актуализации 2025г.

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность с учетом КПД котлов, Гкал/час | Тепловая мощность «нетто», Гкал/час | Потери тепловой мощности при передаче, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | Резерв(+)/ Дефицит(-), Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 ул. Гагарина 29-а | 11,94 | 9,49 | 9,276 | 0,949 | 7,743 | +0,584 |
| Котельная №2 ул. К. Маркса 38-а | 20 | 17,4 | 17,007 | 5,107 | 3,004 | +8,896 |
| Котельная №3 ул. Жмакина 5-а | 9,54 | 7,425 | 7,257 | 1,049 | 4,534 | +1,674 |
| Котельная №6 ул. Строительная | 6,02 | 5,418 | 5,296 | 0,449 | 2,529 | +2,318 |
| Котельная №7 (ФОК) ул. Ленина | 2,576 | 2,344 | 2,291 | 0,199 | 0,817 | +1,275 |
| Котельная №8 ул. Пролетарская 34 | 8,78 | 7,983 | 7,803 | 1,349 | 4,069 | +2,384 |
| Котельная №9 ул. Кирова 2 | 3,1 | 2,821 | 2,798 | 0,237 | 2,558 | +0,003 |
| Котельная №10 ул. Энгельса 1 | 2,24 | 1,68 | 1,642 | 0,143 | 1,275 | +0,224 |
| Котельная №12 ул. Школьная 5 | 0,344 | 0,3096 | 0,303 | 0,029 | 0,220 | +0,054 |
| Котельная №14 ул. Плеханова 3 | 0,255 | 0,242 | 0,236 | 0,010 | 0,151 | +0,075 |
| Котельная д/с «Сказка», ул. Пролетарская | 0,386 | 0,35604 | 0,351 | 0,012 | 0,055 | +0,283 |
| ИТОГО: | 65,181 | 55,469 | 54,259 | 9,534 | 26,955 | +17,770 |

Таблица 12 – Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из технологических зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

| Технологическая зона | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Расчетный период до 2028 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отопление и вентиляция, Гкал/час | ГВС мах, Гкал/час | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час | Профицит/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| Котельная №1 ул. Гагарина 29-а | 11,940 | 9,490 | 9,276 | 0,389 | 7,643 |  | 7,643 | +0,683 |
| Котельная №2 ул. К. Маркса 38-а | 20,000 | 17,400 | 17,007 | 0,173 | 3,004 |  | 3,004 | +8,896 |
| Котельная №3 ул. Жмакина 5-а | 9,540 | 7,425 | 7,257 | 0,229 | 4,534 |  | 4,534 | +1,674 |
| Котельная №6 ул. Строительная 7 | 6,020 | 5,418 | 5,296 | 0,115 | 2,211 | 0,318 | 2,529 | +2,318 |
| Котельная №7 (ФОК) ул. Ленина | 2,576 | 2,344 | 2,291 | 0,013 | 0,817 |  | 0,817 | +1,275 |
| Котельная №8 ул. Пролетарская 34 | 8,780 | 7,983 | 7,803 | 0,234 | 3,758 | 0,311 | 4,069 | +2,384 |
| Котельная №9 ул. Кирова 2 | 3,100 | 2,821 | 2,798 | 0,091 | 2,558 |  | 2,558 | +0,003 |
| Котельная №10 ул. Энгельса 1 | 2,240 | 1,680 | 1,642 | 0,070 | 1,150 | 0,125 | 1,275 | +0,224 |
| Котельная №12 ул. Школьная 5 | 0,344 | 0,310 | 0,303 | 0,012 | 0,220 |  | 0,220 | +0,054 |
| Котельная №14 ул. Плеханова 3 | 0,255 | 0,242 | 0,236 | 0,004 | 0,151 |  | 0,151 | +0,075 |
| Котельная д./сада «Сказка» ул. Пролетарская | 0,386 | 0,356 | 0,351 | 0,001 | 0,054 | 0,002 | 0,055 | +0,283 |
| ИТОГО: | 65,181 | 55,469 | 54,259 | 1,330 | 26,099 | 0,756 | 26,855 | +17,870 |

г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах муниципального образования (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального образования, города федерального значения.

Источники тепловой энергии с зоной действия в границах двух и более поселений на территории муниципального образования ГП «Город Киров» отсутствуют.

д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке (актуализации) схем теплоснабжения.

В    соответствии    с    требованиями     Федерального    закона    №190-Ф3 «О теплоснабжении» (ст.14) подключение новых тепло потребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, должно производиться в пределах радиуса эффективного теплоснабжения от конкретного источника      теплоснабжения. Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволяет определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. Подключение новой нагрузки      к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития.

Оптимальный вариант должен определяться по общей цели развития -обеспечению наиболее экономичным способом качественного и надежного теплоснабжения с учетом экологических требований. В связи с вступлением в силу нового закона «О теплоснабжении» массовое строительство местных теплоисточников (крышных котельных) без подробного технико-экономического обоснования ограничено.

Определение эффективного радиуса теплоснабжения для каждой котельной выполнено по совокупным расходам в системе теплоснабжения на единицу тепловой мощности на основании расчетов технико-экономических характеристик системы теплоснабжения по нескольким вариантам возможных изменений радиуса теплоснабжения, характеристик тепловой сети и характера подключаемой тепловой нагрузки. Результаты    вариантных    проработок с детализацией статей расходов на выработку и передачу тепло энергии, а также годовых эксплуатационных расходов, амортизационных отчислений и т.д. сводятся в таблицы. Результаты расчетов отображаются также в виде графиков сопоставления совокупных расходов и расчетных радиусов теплоснабжения.

В случаях, когда существующие котельные не планируется модернизировать или подключать к ним новых потребителей с прокладкой новых тепловых сетей, расчёт радиуса эффективного теплоснабжения не производится, поскольку в нём нет необходимости.

## РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ.

а) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Расчет перспективных балансов теплоносителя производился исходя из расчетных тепловых нагрузок к расчетному периоду (до 2028 года) с температурным перепадом между системами подающего и обратного трубопровода 25°С. В таблице 13 представлен перспективный баланс производительности водоподготовительной установки и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками на расчетный период (до 2028 года).

Таблица 13 – Перспективный баланс производительности водоподготовительной установки и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками на расчетный период (до 2028 года).

| № п/п | Наименование технологической зоны | Балансы теплоносителя на расчетный период (2028 год), т/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 ул. Гагарина 29-а | 325,26 |
| 2 | Котельная №2 ул. К. Маркса 38-а | 127,07 |
| 3 | Котельная №3 ул. Жмакина 5-а | 190,51 |
| 4 | Котельная №6 ул. Строительная | 118,46 |
| 5 | Котельная №7 (ФОК) ул. Ленина | 33,23 |
| 6 | Котельная №8 ул. Пролетарская 34 | 184,57 |
| 7 | Котельная №9 ул. Кирова 2 | 105,94 |
| 8 | Котельная №10 ул. Энгельса 1 | 58,8 |
| 9 | Котельная №12 ул. Школьная 5 | 10,0 |
| 10 | Котельная №14 ул. Плеханова 3 | 6,248 |
| 11 | Котельная д./сада «Сказка» ул. Пролетарская | 9,0 |

б) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Объем аварийной подпитки рассчитан согласно п.6.17 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не  обработанной  и  недеаэрированной  водой,  расход которойпринимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей. Результаты расчета представлены в таблице 14.

Таблица 14 – Перспективный баланс производительности водоподготовительныхустановок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками на расчетный период (до 2028 года).

| № п/п | Наименование технологической зоны | Объем аварийной подпитки, т/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 ул. Гагарина 29-а | 6,5052 |
| 2 | Котельная №2 ул. К. Маркса 38-а | 2,5414 |
| 3 | Котельная №3 ул. Жмакина 5-а | 3,8102 |
| 4 | Котельная №6 ул. Строительная | 2,3692 |
| 5 | Котельная №7 (ФОК) ул. Ленина | 0,6646 |
| 6 | Котельная №8 ул. Пролетарская 34 | 3,6914 |
| 7 | Котельная №9 ул. Кирова 2 | 2,1188 |
| 8 | Котельная №10 ул. Энгельса 1 | 1,176 |
| 9 | Котельная №12 ул. Школьная 5 | 0,2 |
| 10 | Котельная №14 ул. Плеханова 3 | 0,125 |
| 11 | Котельная д./сада «Сказка» ул. Пролетарская | 0,18 |

## РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального образования, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения.

В целях энергоэффективности и энергосбережения работы котельных планируется в муниципальном образовании замена оборудования тепловых источников.

Объем финансирования определяется проектно-сметной документацией.

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В рамках концессионных соглашений будут проведены работы по реконструкции оборудования и тепловых сетей котельных №8(г. Киров, ул. Пролетарская 34) и №14 (г. Киров, ул. Плеханова, д.3).

в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Планируются работы демонтажу старой котельной №8 (РУС) по ул. Пролетарская, д.34 с выносом всех инженерных сетей, а также мероприятия по техническому перевооружению котельных №1(г. Киров, ул. Гагарина 29а), №3(г. Киров, ул. Жмакина 5а) с учетом установки энергосберегающего оборудования и капитального ремонта тепловых сетей.

Цели реализации мероприятий:

Обеспечение установленной мощности котельной с гарантированной выработкой тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования, снижение удельных норм расхода газа,

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Обеспечение надежности электроснабжения при производстве услуги теплоснабжения потребителей.

Анализ существующей системы теплоснабжения, а также дальнейших перспектив развития городского поселения показывает, что действующие сети имеют значительный износ и работают на пределе ресурсной надежности. Оборудование на источниках (котельных) также зачастую нуждается в замене. Необходима существенная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее требования по энерго- и ресурсосбережению.

Таблица 15. Перечень мероприятий по перевооружению, капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы теплоснабжения г. Киров    на 2013-2028 гг.

| № п/п | Мероприятия по реконструкции (модернизации) сетей теплоснабжения | Описание мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 ул. Гагарина 29-а |  |  |
| 1 | Техническое перевооружение котельной. Замена газового оборудования, приборов автоматики безопасности и замена элементов поверхностей нагрева на шести котлах НР18. | В связи с длительным сроком эксплуатации котельного оборудования |
| 2 | Строительство новой блочной котельной | С увеличением мощности до 12,9 Гкал/час (15 МВт/час) вместо существующей кот.№1 ул. Гагарина |
| 3 | Реконструкция обвязки котлов | Замена трубопровода внутри котельной |
| 4 | Замена запорной арматуры |  |
| 5 | Проведение анализа выхлопных газов котельной с целью определения состава выхлопных газов на основании которого делается вывод о состоянии котельного оборудования | Лаборатория наладочной организации при РНИ с выдачей соответствующего заключения о составе дымовых газов котельной. |
| 6 | Продувка дымоходов | Во время остановки работы котельной |
| 7 | Замена существующих тепловых сетей на новые | В связи с длительным сроком эксплуатации и ветхостью тепловых сетей. |
| 8 | Произвести расчет потребности тепла и топлива в связи с изменившимся количеством домовладений, объектов соцкультбыта, населением, которое обслуживает данная котельная и обосновать необходимость использования котельного оборудования соответствующей производительности | Разработка ПСД |
| Котельная №2 ул. К. Маркса 38-а |  |  |
| 1 | Техническое перевооружение котельной. Замена котельного оборудования на новое. | В связи с длительным сроком эксплуатации котельного оборудования |
| 2 | Строительство новой блочной котельной | С уменьшением мощности до 6,2 Гкал/час (7,2 МВт/час) вместо существующей кот.№2 ул. К. Маркса |
| 3 | Химические очистки теплоэнергетического оборудования c помощью растворов минеральных кислот. | тмс «Сток», ингибированная соляная, сульфаминовая, ортофосфорная), органических кислот (лимонная, винная, уксусная, щавелевая) |
| 4 | Реконструкция обвязки котлов | Замена трубопроводов внутри котельных |
| 5 | Замена запорной арматуры |  |
| 6 | Проведение анализа дымовых газов котельной с целью определения состава выхлопных газов на основании которого делается вывод о состоянии котельного оборудования | Лаборатория наладочной организации при РНИ с выдачей соответствующего заключения о составе дымовых газов котельной. |
| 7 | Продувка дымоходов | Во время остановки работы котельной |
| 8 | Проектирование реконструкции тепловых сетей от котельной | В связи с длительным сроком эксплуатации и ветхостью тепловых сетей. |
| 9 | Произвести расчет потребности тепла и топлива в связи с изменившимся количеством домовладений, объектов соцкультбыта, населением, которое обслуживает данная котельная и обосновать необходимость использования котельного оборудования соответствующей производительности | Разработка ПСД |
| Котельная №3 ул. Жмакина 5-а |  |  |
| 1 | Замена котельного оборудования на новое, монтаж котлов Vitomax 100-LW – 3 шт., установка теплообменников – 3 шт. | В связи с длительным сроком эксплуатации котельного оборудования |
| 2 | Замена запорной арматуры |  |
| 3 | Проведение анализа дымовых газов котельной с целью определения состава выхлопных газов на основании которого делается вывод о состоянии котельного оборудования | Лаборатория наладочной организации при РНИ с выдачей соответствующего заключения о составе дымовых газов котельной. |
| 4 | Продувка дымоходов |  |
| 5 | Замена существующих тепловых сетей на новые | В связи с длительным сроком эксплуатации и ветхостью тепловых сетей. |
| 6 | Произвести расчет потребности тепла и топлива в связи с изменившимся количеством домовладений, объектов соцкультбыта, населением, которое обслуживает данная котельная и обосновать необходимость использования котельного оборудования соответствующей производительности | Разработка ПСД |
| Котельная №6 ул. Строительная |  |  |
| 1 | Химические очистки теплоэнергетического оборудования c помощью растворов минеральных кислот. | тмс «Сток», ингибированная соляная, сульфаминовая, ортофосфорная), органических кислот (лимонная, винная, уксусная, щавелевая) |
| 2 | Замена запорной арматуры |  |
| 3 | Проведение анализа выхлопных газов котельной с целью определения состава выхлопных газов на основании которого делается вывод о состоянии котельного оборудования | Лаборатория наладочной организации при РНИ с выдачей соответствующего заключения о составе дымовых газов котельной. |
| 4 | Продувка дымоходов | Во время остановки работы котельной |
| 5 | Произвести расчет потребности тепла и топлива в связи с изменившимся количеством домовладений, объектов соцкультбыта, населением, которое обслуживает данная котельная и обосновать необходимость использования котельного оборудования соответствующей производительности | Разработка ПСД |
| 6 | Замена существующих тепловых сетей на новые | В связи с длительным сроком эксплуатации и ветхостью тепловых сетей. |
| Котельная №8 ул. Пролетарская 34 |  |  |
| 1 | Ликвидация старой котельной с выносом всех инженерных коммуникаций | В связи с аварийным состоянием здания старой котельной. |
| 2 | Капитальный ремонт трубопровода ХВС, проложенного к котельной | В связи с физическим износом трубопровода ХВС |
| 3 | Химические очистки теплоэнергетического оборудования c помощью растворов минеральных кислот. | тмс «Сток», ингибированная соляная, сульфаминовая, ортофосфорная), органических кислот (лимонная, винная, уксусная, щавелевая) |
| 4 | Реконструкция котельной в рамках заключенного концессионного соглашения. | В связи с длительным сроком эксплуатации котельного оборудования и тепловых сетей |
| 5 | Замена запорной арматуры |  |
| 6 | Проведение анализа выхлопных газов котельной с целью определения состава выхлопных газов на основании которого делается вывод о состоянии котельного оборудования | Лаборатория наладочной организации при РНИ с выдачей соответствующего заключения о составе дымовых газов котельной. |
| 7 | Произвести расчет потребности тепла и топлива в связи с изменившимся количеством домовладений, объектов соцкультбыта, населением, которое обслуживает данная котельная и обосновать необходимость использования котельного оборудования соответствующей производительности | Разработка ПСД |
| 8 | Смонтировать ДГУ, переданную Кировскому району администрацией Калужской области |  |
| Котельная №9 ул. Кирова 2 |  |  |
| 1 | Замена запорной арматуры |  |
| 2 | Проведение анализа выхлопных газов котельной с целью определения состава выхлопных газов на основании которого делается вывод о состоянии котельного оборудования | Лаборатория наладочной организации при РНИ с выдачей соответствующего заключения о составе дымовых газов котельной. |
| 3 | Продувка дымоходов | Во время остановки работы котельной |
| 4 | Произвести расчет потребности тепла и топлива в связи с изменившимся количеством домовладений, объектов соцкультбыта, населением, которое обслуживает данная котельная и обосновать необходимость использования котельного оборудования соответствующей производительности | Разработка ПСД |
| Котельная №10 ул. Энгельса 1 |  |  |
| 2 | Замена теплоизоляции на сетях отопления и ГВС | В связи с ветхостью тепловой изоляции |
| 3 | Реконструкция котельной |  |
| 4 | Замена запорной арматуры |  |
| 5 | Проведение анализа выхлопных газов котельной с целью определения состава выхлопных газов на основании которого делается вывод о состоянии котельного оборудования | Лаборатория наладочной организации при РНИ с выдачей соответствующего заключения о составе дымовых газов котельной. |
| 6 | Продувка дымоходов | Во время остановки работы котельной |
| Котельная №12 ул. Челюскина |  |  |
| 1 | Разработка ПСД на установку 2 котлоагрегатов заданной производительности, проведение инженерных изысканий для размещения котельного оборудования, получение положительного заключения экспертизы промышленной безопасности. | Разработка проектной документации, составление отчета по инженерным изысканиям, получение заключения экспертизы промышленной безопасности по ПСД и результатам инженерных изысканий, а также заключения о достоверности сметной стоимости проекта. |
| 2 | Замена котельного оборудования на новое, установка котлоагрегатов «NOBEL Econ» с газовой горелкой 200 кВт, 2 шт. | В связи с длительным сроком эксплуатации котельного оборудования |
| 3 | Химические очистки теплоэнергетического оборудования c помощью растворов минеральных кислот. | тмс «Сток», ингибированная соляная, сульфаминовая, ортофосфорная), органических кислот (лимонная, винная, уксусная, щавелевая) |
| 4 | Замена запорной арматуры |  |
| 5 | Проведение анализа выхлопных газов котельной с целью определения состава выхлопных газов на основании которого делается вывод о состоянии котельного оборудования | Лаборатория наладочной организации при РНИ с выдачей соответствующего заключения о составе дымовых газов котельной. |
| 6 | Продувка дымоходов | Во время остановки работы котельной |
| Котельная №14 ул. Плеханова 3 |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной школы № 4 в рамках заключенного концессионного соглашения. | В связи с длительным сроком эксплуатации котельного оборудования и тепловых сетей |
| Котельная д/сада «Сказка» ул. Пролетарская 66 |  |  |
| 1 | Установка дизель-генераторной установки с АВР и автозапуском |  |
| 2 | Приобрести дизель генераторную установку (20 кВт) и подключить к электрооборудованию котельной | Мероприятие выполнить во время остановки работы котельной |

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.

Источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в муниципальном образовании отсутствует.

д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы на расчётный период Схемы теплоснабжения не планируется.

е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Не планируются, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации.

Не планируются, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Необходимости изменение температурного графика отпуска теплоносителя в сторону увеличения не планируется.

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Данный раздел по котельным рассматривается в ходе разработки проектной документации.

к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В муниципальном образовании не существует источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников тепловой энергии. Данные технологии для централизованного теплоснабжения в перспективе развития тепловых сетей не предусматриваются.

## РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

На котельных ГП «Город Киров» отсутствует дефицит тепловой мощности.

б) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального образования, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

На перспективу развития системы теплоснабжения ГП «Город Киров» планируется реконструкция и модернизация сетей и объектов теплоснабжения. Протяжённость таких сетей и объемы инвестиций, определяется проектно-сметной документацией.

в) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

При сложившейся в городском поселении положении возможностей поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения не предвидится.

г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

На  теплоснабжение  в  настоящее  время  затрачивается  до  40 %  всех расходуемых  энергетических ресурсов. В общем расходе тепловой энергии  до  30 %  приходится  на  отопление и горячее водоснабжение непроизводственной   сферы,   большую   часть   которой   составляют   образовательные учреждения  и  объекты  здравоохранения.

Внедрение  энергосберегающих технологий равносильно производству    энергоресурсов  и  зачастую именно  оно  представляет собой  более рентабельный  и  экологически   обоснованный  способ  обеспечения растущего спроса на энергию

Перевод котельных в пиковый режим возможен при работе нескольких котельных в одной зоне теплоснабжения в пределах радиуса эффективного теплоснабжения. В существующей системе теплоснабжения нет возможности перераспределить потоки теплоносителя между зонами теплоснабжения с тем, чтобы перевести некоторые из источников тепловой энергии в пиковый режим работы при перераспределении тепловой нагрузки. Строительство теплотрасс-перемычек в существующих условиях экономически не оправданно.

При  существующем  положении с  обеспечением  тепловой  энергией для нужд отопления горячего водоснабжения населения муниципального образования, ликвидировать  котельные, даже выработавшие  свой  расчетный  ресурс не представляется возможным.

д) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности

Очевидно, что критерием  выбора  решения о трансформации зоны теплоснабжения  является  не  просто увеличение совокупных затрат, а анализ возникающих  в связи  с этим действием эффектов и необходимых для осуществления этого   действия   затрат.   Наиболее   рациональным способом   ликвидации дефицита располагаемой  тепловой мощности источников  тепловой энергии являются следующие мероприятия:

Замена участков тепловой сети подземной прокладки в непроходных каналах. В качестве теплоизоляционных материалов трубы в каналах используются,  как  правило, волокнистые  материалы и в этом главная причина катастрофического состояния сетей.   При износе теплосетей более  60 % количество  аварий   лавинообразно  возрастает.  Утечки   и   неучтенные расходы  воды  в  системах теплоснабжения  доходят  до  15-20 %  от  всей подачи воды, а тепловые потери  доходят до 50 %.  Приведение состояния тепловой  изоляции  трубопроводов   до   требования  СНиП  2.04.14-88  и приказа  Минэнерго  №325  позволит  увеличить  поставку тепла потребителям.  Капитальный ремонт теплотрасс в непроходных  каналах рекомендуется  выполнять  с  заменой  трубопроводов  на   предизолированные в заводских условиях.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей требуют технико-экономическое обоснование эффективности инвестиций в повышение надежности теплоснабжения потребителей. Повышение надежности достигается различными путями:

- прокладываются дополнительные перемычки, если возможно закольцевать существующую тупиковую систему трубопроводов;

- перекладываются проблемные участки подземной сети трубопроводов, ранее подверженные местному ремонту, затоплениям, с выявленными коррозионными дефектами поверхности;

- изменяются условия прокладки трубопроводов: ветки ТС подземной прокладки, не выдерживающие параметры надежности, перекладываются надземным способом, т.к. срок службы (надежность) воздушных прокладок значительно выше;

- при недостаточной мощности теплоисточника (причинами могут выступать досрочный выход из строя оборудования, снижение тепловой мощности из-за несбалансированной работы, подключение абонентов, тепловая нагрузка которых превышает фактическую свободную тепловую мощность источника, и т.п.) – демонтаж существующей ветки с переводом потребителя на автономное теплоснабжение, исключая зависимость снабжения потребителя теплоносителем от надежности работы ТС.

## РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Система теплоснабжения(горячего водоснабжения)  ГП «Город Киров» закрытая.

б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Система теплоснабжения(горячего водоснабжения)  ГП «Город Киров» закрытая.

## РАЗДЕЛ 7. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Основным видом топлива для котельных является природный газ.

Расчеты перспективных максимальных годовых расходов топлива для зимнего, летнего и переходного периодов по элементам территориального деления на технологические зоны теплоснабжения выполнены на основании данных о среднемесячной температуре наружного воздуха, суммарной присоединенной тепловой нагрузке и удельных расходов условного топлива.

Результаты расчётов перспективного годового расхода топлива к расчетному сроку 2028 году представлены в таблице 16.

Таблица 16 – Перспективный годовой расход топлива на расчетный срок (2028 год)

| Источник тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал | Максимально-часовая тепловая нагрузка, Гкал/час | Годовой отпуск тепла, Гкал | Потребление природного газа, тыс. куб. м. | Потребление электроэнергии, ты. кВтч | Потребление воды, тыс. куб. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2028г. |  |  |  |  |  |  |
| Кот.№1 | 11,940 | 7,643 | 18215,919 | 2722,424 | 671,170 | 5,210 |
| Кот.№2 | 20,000 | 3,004 | 6418,382 | 1107,568 | 401,682 | 7,112 |
| Кот.№3 | 9,540 | 4,534 | 11273,008 | 1701,508 | 330,122 | 0,45 |
| Кот.№6 | 6,020 | 2,529 | 5895,926 | 1087,451 | 206,439 | 32,997 |
| Кот.№7 | 2,576 | 0,817 | 1577,085 | 207,777 | 23,891 | 0,005 |
| Кот.№8 | 8,780 | 4,069 | 8871,450 | 1589,132 | 432,797 | 13,203 |
| Кот.№9 | 3,100 | 2,558 | 4638,653 | 798,332 | 234,000 | 0,500 |
| Кот.№10 | 2,240 | 1,275 | 3939,544 | 532,860 | 156,800 | 5,305 |
| Кот.№12 | 0,344 | 0,220 | 701,600 | 90,640 | 25,472 | 0,0024 |
| Кот. №14 | 0,255 | 0,151 | 383,64 | 42,27 | 14,251 | 267,2 |
| Кот. д/сад «Сказка» | 0,386 | 0,055 | 409,65 | 58,299 | 9,240 | 3,915 |
| Итого: | 65,181 | 26,855 | 62324,86 | 9938,261 | 2505,864 | 335,8994 |

б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным видом топлива котельных для выработки тепловой энергии является природный газ. Использования возобновляемых источников энергии не предусмотрено.

в) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топлива котельных для выработки тепловой энергии является природный газ. Использования возобновляемых источников энергии не предусмотрено.

г) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Основным видом топлива котельных для выработки тепловой энергии является природный газ.

д) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального образования

На момент реализации схемы теплоснабжения основным видом топлива в муниципальном образовании является природный газ. Использования возобновляемых источников энергии не предусмотрено.

## РАЗДЕЛ 8. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ.

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Устаревшее основное оборудование должно быть модернизировано до 2028 года, что обеспечит тепловой энергией существующие объекты промышленности, существующие здания и сооружения, а также планируемые объекты теплопотребления, предусмотренные генеральным планом. Коэффициент надежности теплоснабжения, при условии разработки и реализации инвестиционных программ по модернизации оборудования источника, на рассматриваемую перспективу, увеличится.

Капитальными затратами являются средства, необходимые для осуществления проекта. Оценка капитальных вложений происходит по специальному документу – смете. Смета включает в себя затраты на строительные работы, оборудование, монтажные работы и пр. Исходными данными для составления сметы служат:

- Данные проекта по составу оборудования, объему строительных и монтажных работ;

- Прейскуранты на оборудование и материалы;

- Нормы и расценки на строительные и монтажные работы;

- Калькуляция капитальных затрат на реконструкцию котельных, тепловых сетей составлена по результатам предварительного расчета, произведенного проектной организацией ООО «СТРОЙПРОЕКТ».

Сводные затраты на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии г. Кирова приведены в таблице 17.

б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому

перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них:

В связи с физическим и моральным износом существующих тепловых сетей ГП «Город Киров», их часть нуждается в замене. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 года, нуждаются в замене на срок реализации  Схемы теплоснабжения до 2028 года поэтапно в двухтрубном исчислении.

Сводные затраты на реконструкцию и (или) модернизации тепловых сетей г. Кирова приведены в таблице 17.

Таблица 17 – Сводные затраты на реконструкцию и перевооружение системы теплоснабжения г. Кирова

| Наименование | Источник финансирования | Ед. | Ориентировочная стоимость | Ориентировочные годы реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | изм. |  | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г |
| Реализация ПСД на ликвидацию котельной №8 (РУС) с выносом инженерных сетей | Бюджет разных уровней | млн. руб. | 4,5 | - |  | 2,5 | 2 | - |
| Замена котельного оборудования котельной №3 на новое, монтаж котлов Vitomax 100-LW – 3 шт., установка теплообменников – 3 шт. | Бюджет разных уровней | млн. руб. | 38,02 | - | - | - | - | 38,02 |
| Утилизация старого технологического оборудования котельных | Бюджет разных уровней | млн. руб. | 5,1 | - | - | - | - | 5,1 |
| Переоснащение котельных оборудованием КИП и А | Бюджет разных уровней | млн. руб. | 12 | - | - | - | 6 | 6 |
| Разработка ПСД на установку приборов контроля доступа | Бюджет разных уровней | млн. руб. | 2,04 | - | - | 2,04 | - | - |
| Реконструкция обвязки котлов | Бюджет разных уровней | млн. руб. | 13,26 | - | - | - | 13,26 | - |
| Реконструкция теплосети | Бюджет разных уровней | млн. руб. | 230,4 | - | - | 230,4 | - | - |
| Замена запорной арматуры | Бюджет разных уровней | млн. руб. | 5,5 | - |  | 1,5 | 2,5 | 1,5 |
| Замена запорной арматуры на тепловых камерах | Бюджет разных уровней | млн. руб. | 18 | - | 6 | 6 | - | 6 |
| Проведение энергоаудита объектов теплоснабжения предприятия | Бюджет разных уровней | млн. руб. | 5,6 | - | - | - | 3,6 | 2 |
| Установка приборов учета на объектах теплоснабжения | Бюджет разных уровней | млн. руб. | 5,4 | - | 5,4 | - | - | - |
| Техническое перевооружение котельной №1 с заменой трубной части 6-х котлов НР18 | Бюджет разных уровней | млн. руб. | 14,56 | - | 14,56 | - | - | - |
| Техническое перевооружение котельной №3 с заменой трубной части 3-х котлов НР18 | Бюджет разных уровней | млн. руб. | 14,893 | 14,893 | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной №2 | Бюджет разных уровней | млн. руб. | 20,16 | - |  | 13,26 | 3,8 | 3,1 |
|  | - | км | 0,88 | - | - | 0,32 | 0,31 | 0,25 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной №1 | Бюджет разных уровней | млн. руб. | 55 | - | - | 20 | 15 | 20 |
|  | - | км | 2,396 | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,796 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной №3 | Бюджет разных уровней | млн. руб. | 27,579 | - | 6,379 | 13 | 4,5 | 3,7 |
|  | - | км | 1,069 | - | 0,162 | 0,338 | 0,332 | 0,237 |
| Реконструкция тепловых сетей котельной №2 | Бюджет разных уровней | млн. руб. | 50 | - | - | 50 | - | - |
|  | - | км | 1,32 | - | - | 1,32 | - | - |
| Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей ГВС котельной №6 | Бюджет разных уровней | млн. руб. | 9 | - | - | - | 9 | - |
|  | - | км | 0,405 | - | - | - | 0,405 | - |
| Замена котлов, дымовых труб на котельной №14 ул. Плеханова 3 | Бюджет разных уровней | млн. руб. | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - |
| Замена УУТЭ на котельной №14 ул. Плеханова 3 | Бюджет разных уровней | млн. руб. | 0,337 | - | - | 0,337 | - | - |
| Замена сетевых насосов на котельной №14 ул. Плеханова 3 | Бюджет разных уровней | млн. руб. | 0,549 | - | 0,549 | - | - | - |
| Реконструкция котельной №8 в рамках концессионного соглашения | Бюджет разных уровней | млн. руб. | 2,6 | 0,225 | 0,725 | 0,644 | 0,525 | 0,481 |
| ИТОГО: | Бюджет разных уровней | млн. руб. | 542,068 | 16,618 | 33,775 | 342,459 | 62,032 | 87,184 |

Примечания:

- Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период

- Общие затраты включают затраты на оборудование, проектные, СМР работы, экспертизу проекта.

Структура решаемых задач при проведении работ по наладке тепловых сетей выглядит следующим образом:

- Разработка теплового и гидравлического режима работы тепловой сети, определение мест установки и параметров настройки регулирующих устройств.

- Установка регулирующих устройств в период летней ремонтной компании.

- Наладка гидравлического и теплового режима тепловой сети с корректировкой параметров настройки регулирующих устройств в начале отопительного сезона.

Все мероприятия разрабатываются с учетом имеющегося оборудования на источнике тепла. Основным критерием при принятии каких-либо решений является максимальное повышение эффективности работы системы теплоснабжения при минимальных затратах и незначительной реконструкции на тепловых сетях и источнике тепла. Все мероприятия согласовываются с энергоснабжающей и эксплуатирующей организациями.

Обеспечение расчетного расхода теплоносителя у потребителей позволяет снизить общее количество циркулирующей в системе теплоснабжения воды, что благоприятно сказывается на работе всей системы. Появляется возможность повысить температуру воды на выходе из котлов в соответствии с расчетным температурным графиком. Снижается гидравлическое сопротивление тепловой сети, при этом увеличивается располагаемый напор на выводе из источника тепла, что позволяет при необходимости без увеличения мощности теплоисточника присоединить к нему дополнительных потребителей. Эксплуатируется минимально необходимое количество насосов, уменьшаются утечки из теплосетей.

Потребление энергоресурсов и эксплуатационные затраты на выработку тепловой энергии в целом снижаются.  Многолетний опыт показывает, что проведение наладочных мероприятий на тепловых сетях позволяет экономить до 30% тепловой энергии при соответствующем сокращении эксплуатационных затрат на источнике тепла. При этом, затраты на наладочные мероприятия весьма незначительны по сравнению с затратами на увеличение мощности источника тепла и тепловых сетей или же устранение аварий.

б) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки проектной документации на разработку и строительство элементов системы теплоснабжения.

## РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

а) решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с требованиями документа:

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) тепло сетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

Для присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о её принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней, с даты окончания срока подачи заявок, разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, н сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о её принятии;

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и тепло сетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В ГП «Город Киров» критериям единой теплоснабжающей организации удовлетворяет ООО «Кировтеплоэнерго».

б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации

(организаций)

На территории ГП «Город Киров» единой теплоснабжающей организацией источников тепловой энергии является ООО «Кировтеплоэнерго».

В таблице 18  указан перечень действия систем теплоснабжения.

Таблица 18. Перечень  утвержденных зон деятельности ЕТО в муниципальном образовании

| Код зоны деятельно сти | Существующие теплоснабжающие (теплосетевые) организации в зоне деятельности | Энергоисточники в зоне деятельности | Основание для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Кировтеплоэнерго» | Котельная № 1 ул. Гагарина, 29-а | Постановление Кировской районной администрации МР «Город Киров» №431 от 01.04.2025г. |
| 2 | ООО «Кировтеплоэнерго» | Котельная № 2 ул. К. Маркса, 38-а | Постановление Кировской районной администрации МР «Город Киров» №431 от 01.04.2025г. |
| 3 | ООО «Кировтеплоэнерго» | Котельная № 3 ул. Жмакина, 5-а | Постановление Кировской районной администрации МР «Город Киров» №431 от 01.04.2025г. |
| 4 | ООО «Кировтеплоэнерго» | Котельная № 8 ул. Пролетарская, 34 | Постановление Кировской районной администрации МР «Город Киров» №431 от 01.04.2025г. |
| 5 | ООО «Кировтеплоэнерго» | Котельная № 12 ул. Челюскина | Постановление Кировской районной администрации МР «Город Киров» №431 от 01.04.2025г. |
| 6 | ООО «Кировтеплоэнерго» | Котельная № 14 ул. Плеханова, 3 | Постановление Кировской районной администрации МР «Город Киров» №431 от 01.04.2025г. |
| 7 | ООО «Кировтеплоэнерго» | Котельная № 6 ул. Строительная | Постановление Кировской районной администрации МР «Город Киров» №431 от 01.04.2025г. |
| 8 | ООО «Кировтеплоэнерго» | Котельная № 7 (ФОК) ул. Ленина | Постановление Кировской районной администрации МР «Город Киров» №431 от 01.04.2025г. |
| 9 | ООО «Кировтеплоэнерго» | Котельная № 9 ул. Кирова, 2 | Постановление Кировской районной администрации МР «Город Киров» №431 от 01.04.2025г. |
| 10 | ООО «Кировтеплоэнерго» | Котельная № 10 ул. Энгельса, 1 | Постановление Кировской районной администрации МР «Город Киров» №431 от 01.04.2025г. |
| 11 | ООО «Кировтеплоэнерго» | Котельная № д./сада «Сказка» ул. Пролетарская | Постановление Кировской районной администрации МР «Город Киров» №431 от 01.04.2025г. |

## РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В связи с перспективой замены и увеличением мощности котельной №1 в г. Кирове по ул. Гагарина, 29-а произведено присоединение к ней потребителей, получавших тепловую энергию от котельной ОАО «Кировский завод».

Таблица 19 – Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления (жилые образования) при расчетных температурах наружного воздуха

| Технологическая зона | Тепловая нагрузка |  | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление и вентиляция, Гкал/час | ГВС мах, Гкал/час |  |
| ГП «Город Киров» | 26,199 | 0,756 | 26,955 |
| Котельная ул. Гагарина 29-а | 7,743 | - | 7,743 |
| Котельная ул. К. Маркса 38-а | 3,004 | - | 3,004 |
| Котельная ул. Жмакина 5-а | 4,534 | - | 4,534 |
| Котельная ул. Строительная | 2,211 | 0,318 | 2,529 |
| Котельная ул. Ленина | 0,817 | - | 0,817 |
| Котельная ул. Пролетарская 34 | 3,758 | 0,311 | 4,069 |
| Котельная школы №1 | 2,558 | - | 2,558 |
| Котельная ул. Энгельса 1 | 1,150 | 0,125 | 1,275 |
| Котельная ул. Челюскина | 0,220 | - | 0,220 |
| Котельная ул. Плеханова 3 | 0,151 | - | 0,151 |
| Котельная д/с «Сказка», ул. Пролетарская | 0,054 | 0,0015 | 0,055 |

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

В «Правилах организации теплоснабжения», утверждённых Правительством Российской Федерации, установлены следующие критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надёжность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениями оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган,

утвердивший схему теплоснабжения, отчёты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

а) сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

определяется в соответствии со ст. 18. Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении».

Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в уполномоченный орган заявку, содержащую сведения:

1) о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителями теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;

2) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;

3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.

г) информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

При актуализации схемы теплоснабжения данные о поданных заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствуют.

д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального образования, города федерального значения

На территории ГП «Город Киров» единой теплоснабжающей организацией источников тепловой энергии является ООО «Кировтеплоэнерго».

## РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ.

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей.

Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования. На момент актуализации схемы теплоснабжения не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей.